


[image: pilnkrasu_header_veidlapa_36_v2]







RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

2

	Rīgā
	
	Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra atbalsta biedrība

	                                  (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2020.gada 29.jūlijā
	
	Reģ.Nr.5000825141

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Skolas iela 11-1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	[bookmark: _GoBack]ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/256     
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu un jauniešu diennakts nometnei “Muzicēsim kopā” 

	
	paredzētās telpas Turaidas pamatskolas 2.un 3.stāvā (turpmāk – nometnes 

	
	telpas)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	“Turaidas pamatskola”, Krimuldas novads, LV-2144

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Krimuldas novada dome 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Ilzes Dāves 2020.gada 14.jūlija iesniegums 

	3. 
	Nr. b/n

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas izvietotas 

	4. 
	trīsstāvu izglītības iestādes ēkā. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko 

	5. 
	ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu 

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	6.1. Nometnes telpās ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa

	2. 
	apskate un tehniskā apkope, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada

	3. 
	19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk –

	4. 
	Ugunsdrošības noteikumi) 267.punkta prasības;

	5. 
	6.2. Objektā lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos

	6. 
	ugunsgrēka gadījumā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām,

	7. 
	nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, kā 

	8. 
	rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 19.punkta prasības;

	9. 
	6.3. Objektā, katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas

	10. 
	numuru, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 18.punkta prasības;

	11. 
	6.4. Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas

	12. 
	izstrādi saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām, kā rezultātā pārkāptas

	13. 
	Ugunsdrošības noteikumu 176.; 180.punktu prasības;

	14. 
	6.5. Objekta evakuācijas plāni neatbilst Ugunsdrošības noteikumu prasībām, kā

	15. 
	rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 231.; 231.2.; 231.4.; 231.5.;

	16. 
	231.6.; 232.; 233.punktu prasības. 

	17. 
	


	7.
	Slēdziens:
	novēršot atzinuma 6.punkta norādītos trūkumus, nav  

	6. 
	iebildumu nometnes telpu “Turaidas pamatskola”, Krimuldas pagastā,  

	7. 
	Krimuldas novadā izmantošanai bērnu un jauniešu  diennakts nometnes

	8. 
	“Muzicēsim kopā”  organizēšanai no 16.08.2020.-23.08.2020.

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpukta prasībām

	

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)



	
9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	9. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	 Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	




R. Šļihta

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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