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	Liene Seržante

	                             (izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	2021.gada 12.jūlijā
	
	-

	                                     (datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods) 

	
	
	Siguldas iela 3a, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

	ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/229     
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots:
	Bērnu dienas nometnei “Veselības challenge 2021” 

	
	paredzētās telpas Ķeguma tautas nama lielajā zālē (turpmāk – nometnes 

	
	 telpas)

	1. 
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese:
	Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020

	3.
	Īpašnieks (valdītājs):
	Ķeguma novada pašvaldība 

	2. 
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	4.
	Iesniegtie dokumenti:
	Lienes seržantes 2021.gada 14.jūnija iesniegums 

	3. 
	Nr. b/n

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
	Nometnes telpas izvietotas 

	4. 
	divstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka

	5. 
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
	

	1. 
	6.1. Nometnes telpās nav veikta ugunsdrošības instruktāža, kā rezultātā

	2. 
	pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada19.aprīļa noteikumu Nr.238

	3. 
	“Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk-Ugunsdrošības noteikumi) 187.punkta

	4. 
	prasības.

	5. 
	6.2. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un

	6. 
	zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības

	7. 
	noteikumu 56.punkta prasības; 

	8. 
	6.3. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu

	9. 
	kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē), 

	10. 
	aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru, kā rezultātā

	11. 
	pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības.

	12. 
	6.4. Nometnes telpu atbildīgā persona nav izstrādājusi ugunsdrošības

	13. 
	instrukciju, kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 176.punkta

	14. 
	prasības;

	15. 
	6.5. Nometnes telpās ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa

	16. 
	apskate, kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 267.punkta prasības.

	7.
	Slēdziens:
	novēršot atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus nav  

	6. 
	iebildumu telpu izmantošanai laika posmā no 12.07.2021.-16.07.2021 

	7. 
	dienas nometnes “Veselības challenge 2021” vajadzībām

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar
	Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra 

	
	noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 

	
	8.5.apakšpukta prasībām

	

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

	
9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt
	Valsts izglītības satura centrā.

	8. 
	            (iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

		

	Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

	 Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	




R. Šļihta

	(amatpersona)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)

	Atzinumu saņēmu: 

	
	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)

	20____.
	gada ___. ___________
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