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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	
Rīgas Imantas vidusskola 

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	06.03.2025.
	
	Reģistrācijas numurs. 4090009897

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Kurzemes prospekts 158, Rīga, Latvija LV-1029

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/141
	2025.gada 25.februārī
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais

	inspektors majors Dagnis Jansons

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	Piedaloties Rīgas Imantas vidusskolas saimniecības daļas vadītājai Ingunai Kalniņai

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Rīgas Imantas vidusskolas telpu un teritorijas Kurzemes prospektā 158, Rīgā (turpmāk - Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 21.marta pārbaudes akts Nr.22/8-3.8/300
	1., 2., 3.
	Nav.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanu un tehniskā stāvokļa pārbaude vismaz reizi 5 gados (pēdējā pārbaude veikta 2019.gadā).
	Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 80.1 apakšpunkts.
	31.05.2025.

	2. 
	Objekta cokolstāva tehniskajā telpā apgaismes ierīcēm noņemti kupoli – elektroiekārtas netiek ekspluatē atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām. 
	Ugunsdrošības noteikumu 55.punkts.
	25.04.2025.

	3. 
	Objekta 3. stāvā, blakus bioloģijas kabinetam, pie izejas uz kāpņu telpu, vietā kur paredzēts ugunsdzēšamais aparāts, tas nav izvietots.
	Ugunsdrošības noteikumu 247. punkts.
	25.04.2025.

	4. 
	Objekta 2. stāva 230 kabinetā nav demontēta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kura netiek ekspluatēta.
	Ugunsdrošības noteikumu
123. punkts.
	25.04.2025.

	5. 
	Objektā elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam) nav demontēta.
	Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts.
	20.06.2025.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Pārbaudes akta projekts 05.03.2025 nosūtīts Objekta par ugunsdrošību atbildīgajai personai uz rimvs@riga.lv, iepazīties ar pārbaudes akta saturu un pārkāpumu novēršanas termiņu saskaņošanu un sniegt savu viedokli līdz 06.03.2025. 05.03.2025 tika saņemts e-pasts, ka pārkāpumiem piekrīt un lūdza noteikt novēršanas termiņu 1.punktam 31.05.2025 un 5.punktam 20.06.2025, kas tika ņemts vērā. 

	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.


Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:

	Dagnis Jansons
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Pārbaudes akts nosūtīts uz e-pastu: rimvs@riga.lv

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	










DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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