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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Jaunsardzes centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	01.01.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 90009222536

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Talejas iela 1, Rīga, LV-1026

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/1
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Diennakts nometnei “Jaunsargu ziemas sporta nometne” paredzētās telpas Siguldas pilsētas vidusskolā klasēs 21-39, 21-40, 21-41, 21-42, 21-43, kā arī Siguldas pilsētas vidusskolas sporta zāle, dušas, un tualetes (turpmāk - Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Krišjāņa Barona ielā 10, Siguldā, Siguldas nov.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Siguldas pilsētas vidusskola, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.90000067153, Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Sandas Skromānes 2025.gada 2.decembra iesniegums Nr.b/n.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
6.1. Objektā elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav novērstas neatbilstības, kas norādītas 2024.gada 6.novembra SIA “Mežciems” sastādītajā elektroinstalācijas pārbaudes aktā Nr.E1/11/24, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumu) 54.punkts;
6.2. Objektā, daļa evakuācijai paredzēto durvju, ir slēgtas un nav viegli atveramas trīs sekunžu laikā, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts;
[bookmark: _GoBack]6.3. Objektā ventilācijas kanāli Nr.1-Nr.262 netiek uzturēti darba kārtībā, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 63.punkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	D.Pommers

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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