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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Jaunsardzes centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	12.02.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.90009222536

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	[bookmark: _GoBack]Talejas iela 1, Rīga, LV-1026

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/1
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Liepājas Dzintara vidusskolas ēka (kadastra apzīmējums 17000110254001)  (turpmāk - Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Celmu iela 6, Liepāja. LV-3405.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Liepājas valstspilsētas pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 40900016437,  Rožu iela 6, Liepāja, LV-3401.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Ievas Bēliņas 2026. gada 13. janvāra iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/17 un Objekta ugunsdrošības instrukcija.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 3 stāvu ēka ar cokolstāvu, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUATSS), iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu un nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objektā elektroinstalācija, bet tieši AUATSS manuālās iedarbināšanas ierīce, kas izvietota Objekta foajē pie kāpnēm un, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), nav demontēta būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumu) 60. punkta prasību izpilde;

	
	6.2. Objektā pilnā apjomā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana un pārbaude ne retāk kā reizi piecos gados (ir veikta klasēs, laboratorijā (AHU), vilkmes skapim ķīmijas laboratorijā (N-2) un aktu zālē (P-8, N-21) – 2021. gada 27. septembra SIA “VEGA 1 Serviss” Akts par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu un pārbaudes rezultātiem Nr. 102-2021, būvspeciālists Armands Gvozds, sertifikāts Nr. 4-01000), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 91. punkta prasību izpilde;

	
	6.3. Objektā esošā AUATSS pēc veiktajām izmaiņām (esošie ugunsgrēka detektori ir aizstāti ar cita veida detektoriem) nav pieņemta ar aktu atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 122. punkta prasību izpilde.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	V.Barsukova

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
 LAIKA ZĪMOGU
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