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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests

KURZEMES REGIONA PARVALDE
Ganibu iela 63/67, Liepaja, LV-3401; talr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Liepaja Dienvidkurzemes novada padvaldiba
(izdo3anas vieta) (juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vards, uzyirds)
29.10.2024. Registracijas Nr.90000058625
(datums) (Juridiskas personas registracijas numurs)
Liela iela 76, Grobina,

Dienvidkurzemeds novads, LV-3430

(juridiskas vai fiziskdis personas adrese)

PARBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/695

2024.gada 2.oktobrT Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienesta ( turpmak ~VUGD)
(parbaudes datums (-i))

Kurzemes regiona parvaldes Ugunsdroibas uzraudzibas un civilas aizsardzibas nodalas inspektore
leitnante Ieva Karklipa

(amatporsonas (-u) amats, speciala dicncsta pakape, vards, uzvards)
piedaloties Dienvidkurzemes novada pasvaldibas ugunsdrosibas specialistam Janim Skabarniekam
(objekta atbildigas personas amats, viirds, uzvrds)
veica Aizputes pagasta pamatskolas ckas ar kadastra Nr.64420050120001 (turpmak — Skola), sporta
Zales ekas ar kadastra Nr.6442005012004, €kas ar kadastra Nr.64420050120002 (turpmak —
Darbnicas) un teritorijas “Skola”, Rokasbirzg. Aizputes pagasta, Dienvidkurzemes novada
(objekta nosaukums, adrese)

planoto ugunsdrosibas parbaudi un civilas aizsardzibas prasibu ievérosanas kontroli.
(ugunsdroSibas parbaudes veids: planota, neplanot)

Parbaudes gaita:

1. Parbaudita $adu iepriekgjo parbauzu gaitd izdoto administrativo aktu izpilde:

Novérstie Nenoveérstie
;\I]r( Administrativa akta nosaukums, datums un numurs ma‘;ﬁ&:ﬁmzm (mgg&fﬁﬁm
akta konstatgto akta konstatéto
parkapumu punktus) parkapumu punktus)
1 2 3 4
1. | VUGD Kurzemes regiona brigades Liepajas 1.dalas 12,9452 Nav.
2021.gada 26.augusta Parbaudes akts Nr.22/12.1-3.1/195.
2. | VUGD Kurzemes regiona parvaldes 2022.gada (i | Sk srlats
14.novembra Parbaudes akts Nr.22/12-3.1/839. LOSIRIDS1 5% 117k
16..18..19.
2. Konstatéti §adi ugunsdrogibas un civilas aizsardzibas prasibu parkapumi:
Nr. Pamatojums Parkapuma
k. Konstatétie pﬁl—kﬁplmi (normarva akta nosaukums un punkts) noversanas
terming
1 2 3 4
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1. | Darbnica tiek ekspluatéts dumkanals Nr.3, Ministru kabineta 2016.gada 01.02.2025.

| kurs neatbilst normativo aktu prasibam un 19.aprila n(‘YtEik:lllTli I:ll:238
| kura ekspluatcija ir aizliegta (pamatojoties ,,Ugun;;drosfbus note —léml
| uz LAK skurstepslaucitaju amata zel|a (turpmak — Ugunsdrosibas

Edgara Strausa 2022.gada 7.oktobra Apkures noteikumi) 63.punkts.
ferices, iekartas, dimvadu un dabigas
| ventilacijas kanalu tehniska stavokl|a

parbaudes aktu). R 1
2. | Skola nav veikta cieta kurinama (malkas Ugunsdrosibas noteikumu 01.02.2025.
| apkures katla) tehniska stavok|a parbaude. 74.punkts. B s
T Darbnica nav veikta cieta kurinama (krasns) | Ugunsdrosibas noteikumu 01.02.2025.
Y | tehniska stavokla parbaude. 74.punkts. R i st gl
4. | Darbnica nav veikta cieta kurinama (Jotul Ugunsdrogibas noteikumu 01.02.2025.
N tipa krasns) tehniska stavok|a parbaude. 74.punkts.
5. | Skola (iznemot virtuves telpas) nav veikta Ugunsdrogibas noteikumu 01.02.2025.
mehaniskas ventilacijas sistémas tehniska 91.punkts.

stavok]a parbaude un tiriSana.

6. | Skolas AUATSS icdarbosanas gadijumu un | Ugunsdrosibas noteikumu 01.02.2025.
bojajumu uzskaites Zurnals nav aizpildits 131.punkts.
pilna apjoma, bet tiesi, nav noraditi

nosactjumi sistémas tehniskajai apkopei un

uzturédanai.
7. | Skolas zale degtspéjigs transformejums Ugunsdrosibas noteikumu 01.02.2025.
(parvietojams) skatuves noforméjums un 335.punkts.
skatuves dekoracijas nav apstradatas ar
ugunsaizsarglidzekliem.

3. Objekta atbildigas personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis sanemts elektroniski 29.10.2024 ¢-pasta icva.karklina@vugd.gov.lv.
“Akts sapemts, saturam piekritu,”

At cienu, Janis Skabarnieks
ugunsdrosibas specialists
janis.skabarnicks@parvalde.dkn.lv
Tel. +371 20203147

Saskana ar Ugunsdrosibas un ugunsdzgsibas likuma 13.panta ceturtas dalas 5.punktu un
Civilas aizsardzibas un katastrofas parvaldisanas likuma 10.panta otras dalas 2.punktu, ka art
uzklausot objekta atbildigas personas viedokli un argumentus, uzdots konstatgtos parkapumus
noverst noraditaja termina.

Bridinajums par parbaudes akta piespicdu izpildi

VUGD Kurzemes regiona parvalde aicina adresatu labpratigi izpildit parbaudes aktu,
noverSot konstattos parkapumus noteiktaja termina.

VUGD Kurzemes regiona pirvalde bridina, ja adresits nebis labpratigi izpildijis
pir'ba\ldes aktu (nov@rsis konstatttos parkiapumus notciktaja termina), VUGD Kurzemes
regiona parvalde var uzsakt parbaudes akta izpildi piespiedu karta.
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o Piespiedu izpilde var tikt uzsakta nakamaja darbdiend péc pedgja labpratigai izpildei noteikta
‘crmina beigam. Par pirbaudes akta picspicdu izpildes Iidzekli tiks izvelcta picspicdu nauda.
- Parbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresatam.

Ja nepiekritat konstatétajiem parkapumiem. Jums ir tiesthas $o parbaudes aktu apstridét viena
menesa laika no (@ speka staSanas dienas augstaks(avosai amalpersonai:
VUGD Kurzemes regtiona parvaldes pricksnickam, Ganibu icla 63/67. Licpaja. LV-3401.
(umalpersonias amals un adrese)

Parbaudi veica:
Ieva Karklipa *

(amatpersonas vards, uzvairds) (paraksts)

Ar parbaudes akta saturu jepazinos un vienu eksemplaru sapgmu:

d.:/wqé,u 2ty Cfa/&%@/ﬂj? Mc/,/é

(objekta atbildialis personas amats, virds. uzvirds, paglstzval atzime pef agefizany pa pas,
20zadadd. _otdobii

*DOKUMENTS PARAKSITTS AR DROSU ELEK TRONISKO PARAKS U UN SATUR
LAIKA ZIMOGU





