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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Rīgas Kultūru vidusskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	22.05.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 40900011815

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Ganību dambis 7, Rīga, LV-1045

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/408
	2025.gada 25 aprīlī un 2025.gada 8.maijā 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

	(pārbaudes datums (-i))
	

	(turpmāk –VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības 

	nodaļas vecākais inspektors majors Kaspars Melbārdis

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Rīgas kultūru vidusskolas direktores vietniecei administratīvi saimnieciskajā darbā 

	Santai Reimerei Silarājai un galdniekam Edvīnam Jaunzemam

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Rīgas kultūru vidusskolas ēkas telpas un teritorijas Ganību dambī 7, Rīgā (turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2022.gada 3.marta pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/115
	Nr. 1.,2.,4.
	Nr.3.

	2. 
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2023.gada 28.februāra pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/192
	Nr. 1;2;3;4;5;
6;7;8;9.
	Nav.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektā nav organizētas  praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā” (ne retāk kā reizi gadā). 
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 192.punkts.
	23.05.2025

	2. 
	Objekta atbildīgā persona nav veikusi ugunsdrošības instruktāžu tehniskajiem darbiniekiem (ne retāk kā reizi sešos mēnešos). 
	Ugunsdrošības noteikumu 190.1.apakšpunkts.
	30.05.2025

	3. 
	Objekta neautomātiskā dūmu un karstuma izvades sistēma (sistēma ar mehānisko vilkmi) netiek uzturēta darba kārtībā, atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši: nav nodrošināta dūmu izvadīšanas iespēja no Objekta 3. un 4. stāva. 
	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.
	27.06.2025

	4. 
	Objekta sporta zālē neautomātiskās dūmu un karstuma izvades sistēmas dūmu novadīšanas lūkas netiek ekspluatētas atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām, bet tieši: manuālā iedarbināšanas režīmā neatveras 5 no 10 dūmu novadīšanas lūkām.
	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.
	27.06.2025



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Atbildīgās personas viedoklis noskaidrots un pārbaudes akta izpildes termiņi saskaņoti pārbaudes 

	laikā.

	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.


Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā),

	VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

	(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

	
Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:

	Kaspars Melbārdis
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	




DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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