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KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv




	
Ventspils
	
	Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Ventspils Izglītības pārvalde”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	10.04.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000052497

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Raiņa iela 10, Ventspils, LV-3601

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/151
	[bookmark: _Hlk226627829]2026.gada 9.aprīlī
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine Linda Lakše

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Ventspils 2.pamatskolas saimniecības vadītājai Zinai Voronkovai

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	[bookmark: _Hlk226627884]veica Ventspils 2.pamatskolas ēkas telpu Bērzu ielā 54, Ventspilī (turpmāk – Objekts)                                                                                                            

	(objekta nosaukums, adrese)

	neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas
2018.gada 16.aprīļa pārbaudes akts Nr. 22/12.5-
3.1/85.
	Nav.
	1.

	2. 
	VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas 2020.gada 10.jūnija pārbaudes akts Nr. 22/12.5-
3.1/67.
	Nav.
	5.

	3. 
	VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas
2021.gada 30.aprīļa pārbaudes akts Nr. 22/12.5-
3.1/35.
	5.
	Nav.

	4. 
	VUGD Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas
2022.gada 27.maija pārbaudes akts Nr. 22/12.5-
3.1/371.
	1.
	Nav.

	        1
	2
	3
	4

	5. 
	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2024.gada 23.maija pārbaudes akts Nr. 22/12-3.14/277.
	2., 3., 4., 5.
	1.

	6. 
	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2025.gada 6.maija pārbaudes akts Nr. 22/12-3.14/267.
	2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.
	1.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektā vairākas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 136. punkts.
	09.06.2026.

	2. 
	Objekta mājturības kabinetā evakuācijas izejas durvis, pa kurām var nokļūt ārpus būves, nav nodrošinātas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma cilvēku kustības virziena 5.1. zīmi “Evakuācijas izeja”.
	Ugunsdrošības noteikumu 244.punkts.
	09.06.2026.

	3. 
	Objekta sporta zālē evakuācijas apgaismojuma ierīce netiek uzturēta lietošanas kārtībā, bet tieši, evakuācijas izejas izgaismotā rādītāja zīme nav ieslēgta pastāvīgi un tā neieslēdzas evakuācijas laikā.
	Ugunsdrošības noteikumu 245.punkts.
	09.06.2026.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	

	Viedoklis tika pieprasīts uz e-pastu zina.voronkova@ventspils.lv 09.04.2026 plkst.11:52:
Labdien!
Nosūtu Jums pārbaudes akta PROJEKTU viedokļa sniegšanai par veikto pārbaudi Ventspils 2.pamatskolas ēkas telpās Bērzu ielā 54, Ventspilī (turpmāk – Objekts).
Lūdzu sniegt viedokli -  vai konstatētie pārkāpumi noformēti saprotami un vai ir saprātīgs termiņš pārkāpumu novēršanai?
Viedokli lūdzu sniegt e-pastā, brīvā formā vēlams līdz 13.04.2026 plkst. 12:00.
Sniegtais viedoklis tiks norādīts Pārbaudes akta 3.sadaļā: "Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti". Pēc viedokļa saņemšanas (vai nesaņemšanas), Jums tiks nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments.

	Viedoklis saņemts no e-pastu zina.voronkova@ventspils.lv 09.04.2026 plkst.16:21: 

Labdien.
Saņēmu pārbaudes akta projektu. Projektā konstatētie pārkāpumi saprotami. Pārkāpumu termiņi var būt saīsināti.
1.punktā minētie pārkāpumi tiks novērsti 17.04.2026.
2.punktā minētie pārkāpumi tiks novērsti 17.04.2026.
3.punktā minētie pārkāpumi tiks novērsti 11.05.2026.

Saimniecības vadītāja   Zina Voronkova
Tālr. 25983952

	Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: 

	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	Linda Lakše
	
	*

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	




*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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