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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Kuldīga
	
	Nodibinājums “Valmieras atbalsta fonds”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	06.08.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.40008063061

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Rīgas iela 91, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/82
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: viesnīcas “Dzintarjūra” telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Ganību iela 26, Ventspils ar kadastra apzīmējumu 27000070101001 (turpmāk – Objekts).

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Viesnīca Dzintarjūra”,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr. 41202007575, Ganību iela 26, Ventspils, LV-3601.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Jolantas Dukures 2026.gada 23.jūlija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr.22/12-1.4/580.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: čertstāvu ēka, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvadu un nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem.     

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1.  Objektā rezerves kāpņu telpā izvietotā lūka uz bēniņiem nav noslēgta, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu, kā rezultātā nav ievērota Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 15. prasība;

	
	6.2.  Objekta rezerves kāpņu telpas stāvi nav nodrošināti ar attiecīgā stāva kārtas numuru, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 18.punkta prasība;

	
	6.3.  Objekta elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Nav novērsti 2020.gada 29.oktobra Andra Zemkes (sertifikāta Nr. 70-1542) elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas  pārbaudes aktā un  elektroinstalācijas kontaktsavienojumu pārbaudes aktā ar termokameru konstatētie trūkumi un nav veikta atkārtota pārbaude, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 54. punkta prasība;

	
	6.4.  Objekta elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām (nozarkārbas bez aizsargvāciņiem), kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 54. punkta prasība;

	
	6.5.  Objektā nav demontēta elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 60. punkta prasība;
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	6.6.  Objekta virtuvē nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 94. punkta prasība;

	
	6.7.  Objekta rezerves izejas kāpņu telpās esošajiem iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāniem  nav veikta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaude, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 117. punkta prasība;

	
	6.8.  Objekta rezerves izejas kāpņu telpās esošajiem iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada krāniem uz skapju durvīm nav norādīts krāna kārtas numurs, vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112 un izvietota Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma ugunsdzēsības līdzekļu 4.4.zīme “Ugunsdzēsības krāns ar šļūteni”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 117. punkta prasība;

	
	6.9. Objektā vairākas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem valsts valodā un apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma ugunsdzēsības līdzekļu 4.6.zīmi “Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 136. punkta prasība;

	
	6.10.  Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instrukcijas izstrādi objektam (netika uzrādīta), kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 176.punkta prasība;

	
	6.11. Objektā organizētās praktiskās nodarbības nav reģistrētas Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 193.punkta prasība;

	
	6.12. Objektā esošie evakuācijas plāni nav aktuāli, bet tieši, evakuācijas plānos maldīgi norādītie vienotās ārkārtas palīdzības izsaukumu numuri „901”  un “9112” neatbilst prasībām, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 234.punkta prasība;

	
	6.13.  Objektā 2.stāva, 3.stāva un 4.stāva telpās, kurās var nakšņot cilvēki, pilnā apjomā nav izvietots stāva evakuācijas plāns, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 235.punkta prasība;

	
	6.14. Objekta izejas no būves, pa kurām var nokļūt ārpus būves nav nodrošinātas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma cilvēku kustības virziena 5.1. zīmi “Evakuācijas izeja”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasība;

	
	6.15. Objektā vairākas evakuācijas izgaismotās zīmes netiek uzturēta darba kārtībā (deg sarkana indikācija), kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 245.punkta prasība;

	
	6.16. Objekta virtuvē ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma ugunsdzēsības līdzekļu 4.3. zīmi. “Ugunsdzēsības aparāts”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasība;

	
	6.17. Objekta gaiteņos esošo ugunsdzēsības aparātu novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai pārsniedz 1,5m, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 266. punkta prasība.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un
civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	I.Kirfa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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