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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Upesleju jaunatnes un sporta attīstības centrs

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	22.04.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.40008358383

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Institūta iela 36-44, Ulbroka, 
Stopiņu pagasts, Ropažu novads

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/73
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Dienas nometnei “Upesleju handbola klubs” paredzētās telpas mācību klase 

	
	(Nr.22kab), sporta zāle un ģērbtuves (turpmāk-Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Skolas iela 12, Upeslejas, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): 	Ropažu novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90000067986, Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2130

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: 2026.gada 31.marta iesniegums Sergejs Vorobjovs b/n.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka 

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
6.1. Objekta iekšējā ugunsdzēsības krāna Nr. 4 skapja durvis ir slēgtas un atslēga netiek uzglabāta brīvi pieejamā vietā, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 100.punkts;

	
	6.2. Objektā automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas detektoriem un manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkts), kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts;

	
	6.3. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta ventilācijas sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.1.4.apakšpunkts.

	
	6.4. Objektā atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā nav organizējusi praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības  noteikumu 192.punkts;

	
	6.5. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana, kā rezultātā pārkāpts ugunsdrošības     noteikumu 80.3.apakšpunkts;

	
	6.6. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā pārkāpts ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunkts;

	
	[bookmark: _GoBack]6.7. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (Panelis Bentel-J408-4) uzrāda bojājumu Zonā Nr. 5, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts;

	
	6.8. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (Panelis UNIpos) uzrāda bojājumus 00003/00000*, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts;

	
	6.9. Objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta (Panelis COOPER FI200) uzrāda bojājumus astoņus bojājumus, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts;

	
	6.10. Objekta 2022.gada 2.marta elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas "fāze–nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes aktam nav pievienota elektrospeciālista apliecības kopija par elektrodrošības grupas piešķiršanu (atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6. pielikumam), kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts;

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	L.Čerpakovska

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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