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RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Rīgas Pļavnieku pamatskola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	12.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40900012863

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021

	

	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/126
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Bērnu dienas nometnei “Dambrete un spēļu pasaule”, Rīgas Pļavnieku pamatskola Jāņa 

	
	Grestes ielā 14, Rīgā (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Jāņa Grestes iela 14, Rīga, LV-1021.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90011524360, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Raivo Dēliņa 2026.gada 8.aprīļa iesniegums, kas Valsts

	
	ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 8.aprīlī, ar 

	
	reģistrācijas Nr. 22/8-1.5/747.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Četrsstāvu Rīgas Pļavnieku pamatskola, kas ir 

	
	aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko 

	
	ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem. Nometnei paredzēta telpa

	
	atrodas Objektā 3.stāvā 312.kabinetā.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objektā automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma patstāvīgi

	
	netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes

	
	sistēmas, uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārta uzrāda atslēgumu trauksmes ierīcēm,

	
	kā rezultātā netika nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 

	
	“Ugunsdrošības noteikumi”, 123.punkta prasību izpilde.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981

	
	“Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	A.Dobrovoļskis

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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