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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037551; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Jelgava
	
	SIA “LUSTES”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	30.08.2025.
	
	Reģ. nr. 48503014420

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	“Glāznieki”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, LV-3732

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)


PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/486
	2024.gada 1.augustā     
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Zemgales reģiona pārvaldes (turpmāk- ZRP) Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības 

	nodaļas inspektore, virsleitnante Dagmāra Rudzāte

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties SIA “LUSTES” valdes loceklei Aijai Cimermanei

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica SIA “LUSTES” būves ar kadastra apzīmējumu 46520020168001 1.stāva telpu  “Bērzes skola”,

	Bērzē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, LV-3732 (turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	neplānoto      ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)


Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Nav
	Nav
	Nav



	2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi Objektu ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi), 8.punkts.
	10.07.2026.

	2. 
	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem.
	Ugunsdrošības noteikumi, 184.punkts.
	30.09.2025.

	3. 
	Objektā gaitenī, evakuācijas ceļos izvietotas evakuācijas 5.1.zīmes (Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikums) “Evakuācijas izeja” maldina lietotāju.
	Ugunsdrošības noteikumi, 199.punkts.
	30.10.2025.

	4. 
	Objektā evakuācijas ceļu zīmes viena no otras nav izvietotas tā, lai tās sniegtu secīgu informāciju un būtu viegli saskatāmas.
	Ugunsdrošības noteikumi, 200.punkts
	30.10.2025.

	5. 
	Objekta evakuācijas ceļos izvietotie evakuācijas plāni nav izvietoti apgaismotās vietās vai izgatavoti no luminiscējošiem materiāliem.
	Ugunsdrošības noteikumi, 234.punkts.
	10.12.2025.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	viedoklis, argumenti un pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti e-pastā lustes_pasakumi@inbox.lv ar SIA “LUSTES” valdes locekli Aiju Cimermani.



	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




		Dagmāra Rudzāte
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)



Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

30.08.2025. nosūtīts elektroniski parakstīts dokuments uz SIA “LUSTES” E-adresi un e-pastu lustes_pasakumi@inbox.lv

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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