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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Olaines novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	24.04.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000024332

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Zemgales iela 33, Olaine, 
Olaines novads, LV-2114

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/83
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Dienas nometnei “Radi un piedzīvo!” paredzētās telpas mācību klase 318.A (turpmāk-

	
	Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Olaines novada pašvaldība

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90000024332, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: 2026.gada 9.aprīļa Santas Arājas-Bērziņas iesniegums b/n.

	
	

	5.
	[bookmark: _GoBack]Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts aprīkots ar automātisko ugunsgrēka

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas

	
	sistēma, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
6.1. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta Objektā esoša ugunsdrošībai nozīmīga inženiertehniska sistēma - automātiskās ugunsgrēka balss izziņošanas sistēma (turpmāk- AUBIS), kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 180.1.2.apakšpunkts.

	
	6.2. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta ventilācijas sistēma un tās ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.1.4.apakšpunkts.

	
	6.3. Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīts AUBIS ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami AUBIS bojājuma laikā, un AUBIS iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņš, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.4.apakšpunkts. 

	
	6.4. Objektā ugunsdrošības instrukcijā nav norādīts maksimāli pieļaujamais cilvēku skaits objektā, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 180.1.8.apakšpunkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 

	
	„Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.punkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	L.Čerpakovska

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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