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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Talsi
	
	Biedrība Florbola klubs “Talsi”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	15.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008133439

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Brīvības iela 29, Talsi, LV-3201

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/24
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Talsu Valsts ģimnāzijas aktu zāle (turpmāk - Objekts Nr. 1) un Talsu Valsts ģimnāzijas sporta zāle (turpmāk - Objekts Nr. 2).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Brīvības iela 29, Talsi, Talsu novads, LV-3201.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Talsu novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Arta Raituma 2026.gada 27.aprīļa iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/276.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts Nr.1 un Objekts Nr.2 aprīkoti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk - AUATSS), automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu (turpmāk – AUBIS) un nodrošināti ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem. Objekts Nr.1 ir aprīkots ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. Objektā Nr.2 ir dūmu izvades sistēma (dūmu lūkas).

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1.Objektā Nr.1 nav veikta iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas, ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaude, ko veic ne retāk kā reizi gadā (pēdējā pārbaude veikta 13.02.2025.), kā rezultātā nav ievērota Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 117.punkta prasība;

	
	6.2. Objektā Nr.1 AUATSS netiek pastāvīgi uzturēta darba kārtībā un ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām (panelī redzams bojājuma paziņojums), kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasība;

	
	6.3. Objektā Nr.2 tiek ekspluatēti ugunsdzēsības aparāti, kuriem noteiktajā kārtībā nav veikta tehniskā apkope, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 286.4. apakšpunkta prasība;

	
	6.4. Objektā Nr.2 nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 91.punkta prasība;

	
	6.5. Objektā Nr.2 AUBIS patstāvīgi netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas kontroles un indikācijas iekārtā uzrādās bojājums, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasība;

	
	6.6. Objekta Nr.2 atbildīgā persona nav nodrošinājusi AUBIS tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 129.punkta prasība;

	
	6.7. Objektā Nr.2 evakuācijas izejas, pa kurām var nokļūt ārpus būves, nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikumā noteikto 5.1 zīmi – “Evakuācijas izeja”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasība;

	
	6.8. Objektā Nr.2 ugunsdrošības instruktāža nav veikta ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 190.2 apakšpunkta prasība;

	
	6.9. Objekta Nr.2 evakuācijas plānos, evakuācijas plāna izvietojuma vieta “Jūs atrodaties šeit” nav apzīmēta ar oranžu punktu, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 231.5 apakšpunkta prasība;

	
	6.10. Objekta Nr.2 1.stāvā pie dežurantes evakuācijas plāns nav pārskatāms un izvietots labi redzamā vietā, bet tieši, evakuācijas plāns izvietots pārāk augstu, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 234.punkta prasība.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts Nr.1 un Objekts Nr.2 neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	[bookmark: _GoBack]Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un civilās
aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	A.Langzama

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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