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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	SIA “Brazīlija”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	21.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.40103245617

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	“Lavandas”, Mārupe, 
Mārupes novads, LV-2167

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/152
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: dienas nometnei  “Vasara Delfi pludmales centrā” paredzētās telpas, Delfi pludmales 

	
	centra (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Lavandas”, Mārupe, Mārupes novads.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): SIA “Degunradzis”

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 40203120445, “Lavandas”, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: 2026.gada 22. aprīļa iesniegums Una Blaka Nr. b/n. 

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka 

	
	atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem un iekšējiem

	
	ugunsdzēsības ūdensvada krāniem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objekta kafejnīca nav nodrošināta ar F klases ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 4. tabulai, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 255. punkts.

	
	6.2. Objektā mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudes aktā nav norādīta visa nepieciešamā informācija atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 92.2., 92.4., 92.6., 92.7. un 92.8. apakšpunkta prasībām, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 92. punkts.

	
	6.3. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 91. punkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekta telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	
	
	I.Vincāns

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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