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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Biedrība “Tukuma Mākslinieku grupa”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	27.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.40008177518

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Harmonijas iela 1, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/33
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Viesu nama “Mētras māja” (kadastra apzīmējums 64050070063001) telpas.

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Pasta iela 1A, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Valda Drulle,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Jāņa iela 8A-3, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV-3456.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Ingemāras Treijas-Čivles iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 29.04.2026. ar Nr.22/12-1.4/282.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 2 stāvu ēka ar izbūvētu mansarda stāvu, kas aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objektā visas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 19. punkts.

	
	6.2. Objekta elektroinstalācijas mērījumu pārbaudes akts nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6.pielikuma prasībām, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 57. punkts.

	
	6.3. Objekta apkures iekārtas katlu telpā tiek izmantota bojāta elektroinstalācija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 62.1. apakšpunkts.

	
	6.4. Objektā tiek ekspluatēts dūmenis Nr.1, kurš neatbilst normatīvo aktu prasībām (pamatojoties uz LAK Skursteņslaucītāju amata meistara Elija Bites 2022. gada 26. maija Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu),  kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 63 .punkts.

	
	6.5. Objekta kāpņu telpā (no veikala puses) izgaismotā evakuācijas zīme  netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, izgaismotā evakuācijas zīme nav izgaismota pastāvīgi vai tā ieslēdzas evakuācijas laikā, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 245. punkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	I.Kārkliņa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________
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