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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302100, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību   "DOMDARIS"

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	12.12.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 40203159078

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
		Tapešu iela 19 - 19, Rīga, LV-1083

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8/1113
	2025.gada 4. decembrī
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore virsleitnante Annemarija Rivča un VUGD Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore leitnante Karīna Sandere,

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties pirmskolas izglītības iestādes "DOMDARIS” administratīvai direktorei Lienei Čakānei,

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica pirmsskolas izglītības iestādes "DOMDARIS" telpu un teritorijas, Brīvības ielā 104, Rīgā (turpmāk – Objekts),

	(objekta nosaukums, adrese)

	neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	-
	-
	-

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objekta elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti. 
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 62.7.apakšpunkts.
	30.01.2026.

	2. 
	Objektā, pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas, tiek uzglabāts nepilnīgs aizsargājamo telpu (zonu) saraksts.
	Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.
	10.02.2026.

	3. 
	Objektā netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskais projekts bēniņu stāvam.
	Ugunsdrošības noteikumu 125.punkts.
	10.02.2026.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti tika noskaidroti, nosūtot pārbaudes akta projektu 2025. gada 10. decembrī uz e-pastu: info@domdaris.lv, ar lūgumu sniegt viedokli līdz 2025.gada 12. decembrim.
Atbilde tika saņemta 2025. gada 12. decembrī no adresāta organizators@domdaris.lv:“Labdien ! Pārbaudes aktā norādītā informācija ir korekta, pārkāpumi - saprotami, izpildes termiņš - pieņemams.”

	
Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.


Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Pārbaudi veica:

	Karīna Sandere
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
	Annemarija Rivča
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)





Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	





























	DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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