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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 62302115; e – pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Tukums
	
	Biedrība “SPORTA KLUBS “AQUATICS””

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	25.05.2026.
	
	Reģ. Nr. 40008155968

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Tērvetes iela 45, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/11-3.7/35
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Dobeles 1.vidusskolas peldbaseina telpas un funkcionāli saistītas palīgtelpas (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Dzirnavu iela 4, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Dobeles novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģ. Nr. 90009115092, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Kārļa Kalniņa 2026.gada 19.maija iesniegums Nr. B/N.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekts ir aprīkots ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
6.1. Objekts nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, bet tieši, katra aizsargājamā telpa vai ierobežots laukums nav nodrošināts ar vismaz vienu detektoru (LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas -14. daļa”);
6.2. Objekta tehniskā telpa netiek ekspluatēta atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, bet tieši, ierīkota noliktava un tiek glabāti dažādi priekšmeti, inventārs;
6.3. Objekta elektroinstalācija, tai skaitā zibensaizsardzības ierīces, netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, nav novērstas neatbilstības, kas konstatētas SIA “J.E.F.” 2018.gadā veiktajos elektrotehniskajos mērījumos;
6.4. Objekta tehniskajā telpā elektroinstalācija, kas netiek ekspluatēta un nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam, nav demontēta;
6.5. Objekta atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības ne retāk kā reizi gadā saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”;
6.6. Objekta elektrosadales skapja durvis nav nodrošinātas ar brīdinājuma zīmi 1.3. “Elektrība” (Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikums);
6.7. Objektā nav izvietots evakuācijas plāns.

	
	

	7.
	Slēdziens:  Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunktu.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)



	VUGD ZRP Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	S. Gotreisa

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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