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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 62302111; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Valmiera
	
	Biedrība “SPORTA KLUBS “AQUATICS””

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	29.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008155968

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Tērvetes iela 45, Dobele,
Dobeles novads, LV-3701

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/10-3.9/47
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Vidzemes augstskolas dienesta viesnīca (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Ausekļa iela 25A, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Vidzemes augstskola,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	reģistrācijas Nr.90001342592, Tērbatas iela 10, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Kārļa Kalniņa (nometņu vadītāja apliecības Nr. 024-00001) 

	
	2026. gada 21. maija iesniegums.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: 5-stāvu dienesta viesnīca. Ēka ir aprīkota

	
	ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējiem

	
	ugunsdzēsības ūdensvada krāniem un ugunsdzēsības aparātiem. Katrā stāvā 

	
	koplietošanas telpās un telpās, kurās nakšņo cilvēki, izvietoti evakuācijas plāni. 

	
	Evakuācijas ceļi brīvi un izejas durvis viegli atveramas no telpu iekšpuses. 

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objektam nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma) pārbaude vismaz 

	
	reizi 10 gados, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa 

	
	noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 

	
	56. punkta prasības;

	
	6.2. Objektam nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude 

	
	ar termokameru, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 58. punkta prasības.

	
	

	7.
	Slēdziens: neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izdots saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1.septembra noteikumu

	
	Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta 

	
	prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības attīstības aģentūras nometņu reģistram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	A. Dreimane

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________

















DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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