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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Talsi
	
	Biedrība “Riga Griffins”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	15.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 50008168841

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Mūkupurva iela 13-2, Rīga, LV-1029

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/55
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas Jauniešu mītnes “Druva”  (kadastra apzīmējums 84860010281001) 1. stāva un 2. stāva telpas (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: J. Rozentāla iela 3, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads, LV-3862.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Dina Baha iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts 2026. gada 22. maijā ar Nr. 22/12-1.4/359.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu. Objekta telpas ir nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	6.1. Objektā elektroinstalācija netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, 1.stāvā ēkas kreisā spārnā pie izejas durvīm, elektrības nozarkārbai ir noņemts aizsargvāciņš, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 54.punkta prasības;

	6.2. Objekta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātu akts nav noformēts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 6. pielikumam, bet tieši nav pievienota elektroinstalācijas shēma, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 57. punkta prasības;

	6.3. Objekta elektrosadales telpā tiek uzglabāts degtspējīgs priekšmets, bet tieši galds, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 62.7. apakšpunkta prasības;

	6.4. Objektā esošajai apkures ierīcei, kurā par kurināmo izmanto gāzi, nav veikta tīrīšana un tehniskā apkope, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 70. punkta prasības;

	6.5. Objektā esošajam dūmvadam, kas pievienots apkures iekārtai, kurā par kurināmo izmanto gāzi, nav veikta pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 71. punkta prasības;


	6.7. Objektā netiek uzglabāta automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas (turpmāk – ABUIS)  būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija (netika uzrādīta), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 125. punkta prasības;

	6.8. Objektā ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumi tehniskās apkopes gaitā) un bojājumi netiek reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā (9. pielikums), bet tieši ABUIS gadījumi un bojājumi netiek reģistrēti, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 131. punkta prasības;

	6.6. Objektā atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”, ko organizē ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 192. punkta prasības;

	6.9. Objekta 2. stāvā telpās, kurās var nakšņot cilvēki, nav izvietots stāva evakuācijas plāns, bet tieši evakuācijas plāns nav izvietots istabās Nr.17., Nr.18., Nr.15b., Nr.15a., kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 235. punkta prasības;

	6.10. Objekta 1.stāvā (ēkas kreisajā spārnā) kāpņu telpā novietoti priekšmeti (mēbeles), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 246.8. apakšpunkta prasības;

	6.11. Objekta 1.stāvā (ēkas labajā spārnā) kāpņu telpā zem kāpņu laidiem novietoti priekšmeti, bet tieši mēbeles, bērnu ratiņi un sadzīves priekšmeti, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 246.8. apakšpunkta prasības;

	6.12. Objekta 1. stāvā (ēkas kreisajā spārnā) gaitenī ugunsdzēsības aparāts nav novietots viegli pieejamā vietā, bet tieši ugunsdzēsības aparātam priekšā atrodas galds ar puķu podu, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 265. punkta prasības.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	A.Langzama

	
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	A.Sleže

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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