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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Biedrība “YOU+Vaiņode”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	12.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008323042

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3435

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/51
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Vaiņodes kultūras nams (ēka ar kadastra apzīmējumu 64920064248001) (turpmāk - Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3435.

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): 	Dienvidkurzemes novada pašvaldība, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90000058625, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Aritas Opeltes 2026. gada 26. maija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/376.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. Objekta telpas ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
6.1. Objekta kāpņu telpā katrs kāpņu telpas stāvs nav nodrošināts ar attiecīgā stāva kārtas numuru, kā rezultātā nav ievērotas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 18. punkta prasības;
6.2. Objektā durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem un noblīvētām piedurlīstēm, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 19. punkta prasības;
6.3. Objektā nav veikta cietā kurināmā apkures ierīces, iekārtas un dūmvada kanālu tīrīšana (2.stāvā esošajam kamīnam), kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 68.punkta prasības;
6.4. Objektā nav veikta cietā kurināmā apkures iekārtas, ierīces un dūmvada (2.stāvā esošajam kamīnam) tehniskā stāvokļa pārbaude ne retāk kā reizi piecos, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 74.punkta prasības;
6.5. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 56. punkta prasības;

6.6. Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 58. punkta prasības;
6.7. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 91. punkta prasības.
6.8. Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā" ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 192. punkta prasības;
9.9. Objektā nav nodrošināta ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate un tehniskā apkope, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 267. punkta prasības;
9.10. Objektā nav veikta ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaude ne retāk kā reizi gadā, kā rezultātā nav ievērotas Ugunsdrošības noteikumu 117.punkta prasības.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darba kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	V. Strazde

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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