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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63202115; e-pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Tukums
	
	Tukuma novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	26.02.2026.
	
	Reģ. Nr. 90000050975

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/149
	2026.gada 4.februārī
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors, virsleitnants Jānis Noviks un VUGD Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore, leitnante Simona Gotreisa,

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	[bookmark: _Hlk220488550][bookmark: _Hlk209598729][bookmark: _Hlk215045850]piedaloties 
	Zemgales vidusskolas direktorei Lienei Tāssei,

	                   (objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

		veica Zemgales vidusskolas ēku, telpu un teritorijas “Zemgales vidusskola”, Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā (turpmāk-Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)


Pārbaudes gaitā:

	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1.
	VUGD Zemgales reģiona pārvaldes 2024.gada 17.aprīļa pārbaudes akts Nr.22/11-3.5/242  
	1.-15.;17.-21.punkts.
	16.punkts.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1.
	Objekta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – AUATSS)  netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši nedarbojas manuālās tālvadības iedarbināšanas poga starp 1. un 2. ugunsdzēsības krānu.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 123.punkts.
	20.03.2026

	2.
	Objekta elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti.
	Ugunsdrošības noteikumi, 62.7.apakšpunkts.
	20.03.2026

	3.
	Objekta AUATSS nav ierīkota atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši objekta virtuves noliktava un apkopējas noliktava nav aprīkota ar detektoru aizsardzību.
	Ugunsdrošības noteikumi, 8.punkts.
	20.05.2026

	4.
	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības hidranta pārbaudi ne retāk kā reizi gadā.
	Ugunsdrošības noteikumi, 106.punkts.
	20.04.2026

	5.
	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru.
	Ugunsdrošības noteikumi, 58.punkts.
	20.06.2026

	6.
	Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes ierīču skaņas līmenis ir pārāk zems, lai to būtu iespējams dzirdēt jebkurā telpā, kurā var atrasties cilvēks, bet tieši trauksme nav dzirdama 2. stāva arhīvā.
	Ugunsdrošības noteikumi, 169.punkts.
	20.06.2026

	7.
	[bookmark: _Hlk216366376]Objekta AUATSS netiek ekspluatēta atbilstoši regulējošo normatīvo aktu prasībām, bet tieši atsevišķas AUATSS ierīces (autonomais ugunsgrēka detektori, skaņas signalizācijas ierīces (sirēnas) un manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (trauksmes pogas)), nav nodrošinātas ar identifikācijas numuriem.
	Ugunsdrošības noteikumi, 123.punkts.
	20.06.2026

	8.
	Tiek veiktas izmaiņas Objekta AUATSS, kas ietekmē AUATSS darbspēju un funkciju izpildi, bet tieši AUATSS detektors arhīva kāpņu telpā (zem kāpnēm) aprīkots ar aizsargvāciņu.
	Ugunsdrošības noteikumi, 139.1.apakšpunkts.
	20.03.2026

	9.
	Atsevišķas evakuācijas ceļu zīmes objektā (piemēram, virtuves zonā) viena no otras nav izvietotas tā, lai tās sniegtu secīgu informāciju un būtu viegli saskatāmas.
	Ugunsdrošības noteikumi, 200.punkts.
	20.04.2026

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


		3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: Pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti ar 

	direktori Lieni Tāssi.



Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.




		VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: 

	VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	[bookmark: _Hlk220488723]Jānis Noviks
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
	Simona Gotreisa
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)



Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
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