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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	
Dienvidkurzemes novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	07.07.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000058625

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Lielā iela 76, Grobiņa, 
Dienvidkurzemes novads, LV-3430

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/408
	2025.gada 10.jūnijā   
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD) Kurzemes

	(pārbaudes datums (-i))
	

	reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore kapteine

	Vizbulīte Barsukova

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Dienvidkurzemes novada pašvaldības ugunsdrošības speciālistam Jānim Skabarniekam

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	[bookmark: _GoBack]veica Nīcas vidusskolas ēkas (kadastra Nr.64780100164001) un teritorijas (kadastra Nr.64780100164)

	Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā (turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes 2024.gada 8.aprīļa pārbaudes akts Nr.22/12-3.14/137
	1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
	2.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektā par dūmvada, apkures ierīces vai iekārtas un dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšanas rezultātiem nav sastādīts akts.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 72.punkts.
	01.11.2025.

	2. 
	Objekta ventilācijas iekārtas telpā (vecajā daļā) tiek uzglabāt priekšmeti (izlietotie filtri).
	Ugunsdrošības noteikumi, 99.2.apakšpunkts.
	01.09.2025.

	3. 
	Objekta ventilācijas iekārtas telpā (jaunajā daļā bēniņos) tiek uzglabāt priekšmeti (izlietotie filtri).
	Ugunsdrošības noteikumi, 99.2.apakšpunkts.
	01.09.2025.

	4. 
	Objekta virtuvē ir veiktas darbības ugunsdrošībai nozīmīgā inženiertehniskajā sistēmā, kas ietekmē ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju – trīs detektoriem uzlikti vāciņi.
	Ugunsdrošības noteikumi, 139.1..apakšpunkts.
	01.09.2025.

	5. 
	Objekta ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta pilnīga informācija par ventilācijas sistēmas ugunsbīstamību un sprādzienbīstamību, bet tieši nav norādīta informācija par Objektā esošiem dabiskās ventilācijas kanāliem.
	Ugunsdrošības noteikumi, 180.1.4.apakšpunkts.
	01.11.2025.

	6. 
	Objektā kāpņu telpas 2.stāvā izvietotā 5.1.zīme “Evakuācijas izeja” maldina lietotājus.
	Ugunsdrošības noteikumi, 199.punkts.
	01.09.2025.


3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Viedoklis saņemts: 05.07.2025 plkst.12:10 no e-pasta: janis.skabarnieks@parvalde.dkn.lv

	Labdien!
Akta saturam piekrītu.

	



Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.



		Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	Vizbulīte Barsukova
	
	*

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:


	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




