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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404475; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Ventspils
	
	PSIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	25.09.2025.
	
	Reģistrācijas Nr.41203001052

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Pils iela 12, Ventspils, LV-3601

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12-3.14/581
	2025.gada 16.septembrī     
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors kapteinis Artūrs Pupšis,

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Ventspils “Piejūras kempings” pārvaldniecei Maijai Pētersonei,

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Ventspils “Piejūras kempings” ēku un teritorijas Vasarnīcu ielā 56, Ventspilī  (turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Nav.
	Nav.
	Nav.

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektā automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas detektoriem un manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkts).
	Ministra kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkts.
	16.09.2026.

	2. 
	Objekta ēkām nav veikta zemējumietaises pretestības mērījumu pārbaude.
	Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts
	16.09.2026.

	3. 
	Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude. 
	Ugunsdrošības noteikumu 80.punkts.
	16.09.2026.

	4. 
	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	
	Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts.
	16.09.2026.

	5. 
	Objektā, materiāli un priekšmeti novietoti tuvāk par 0,5m no ugunsgrēka detektora.	
	Ugunsdrošības noteikumu
142.2.apakšpunkts.
	16.09.2026.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Viedoklis tika pieprasīts e-pastā 2025.gada 22.septembrī plkst.08:52:

“Labrīt,
Nosūtu plānotās ugunsdrošības pārbaudes akta projektu Jūsu viedokļa sniegšanai par Ventspils “Piejūras kempings” Vasarnīcu iela 56, Ventspils
Lūdzu sniegt viedokli līdz 25.09.2025. vai piekrītat pārbaudes aktā uzrādītajiem pārkāpumiem un to novēršanas termiņiem. 
Viedokli, lūdzu, sniegt e-pastā, brīvā formā. Sniegtais viedoklis tiks norādīts Pārbaudes aktā.
Pēc viedokļa saņemšanas Jums tiks nosūtīti elektroniski parakstīti dokumenti.
”

	Viedoklis tika saņemts e-pastā 2025.gada 23.septembrī plkst.08:27:

“Labdien,

Pārbaudes aktā uzrādītajiem pārkāpumiem un novēršanas termiņiem piekrītam.
Ar cieņu,  
Maija Pētersone
Piejūras kempinga pārvaldniece
Vasarnīcu iela 56, Ventspils, LV-3601
Tālr: +371 63620800
Mob: +371 22323111
E-pasts: camping@ventspils.lv
[bookmark: _GoBack]Web: www.camping.ventspils.lv 
“Ventspils labiekārtošanas kombināts”

SAUDZĒSIM DABU KOPĀ – PADOMĀ, PIRMS DRUKĀ!”



	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.
Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Kurzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Kurzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Kurzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	Artūrs Pupšis
	
	*

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	



*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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