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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	“PESTĪŠANAS ARMIJA”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	21.05.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 90000158170

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Bruņinieku iela 10A, Rīga

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/30
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	[bookmark: _GoBack]Apsekots: kempinga “Ģirti” administrācijas ēka (kadastra apzīmējumu 64780070076005), kūts ēka (kadastra apzīmējumu 64780070076002), kempinga mājiņas (kadastra apzīmējumu 64780070076010, 64780070076011, 64780070076012, 64780070076013, 64780070076015, 64780070076016, 64780070076017, 64780070076018, 64780070076019, 64780070076020, 64780070076021, 64780070076022), nojume (kadastra apzīmējumu 64780070076014) un teritorija (kadastra Nr. 64780070076)

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Ģirti”, Bernāti, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads (turpmāk – Objekts).

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Draudze “PESTĪŠANAS ARMIJA”,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr.90000158170, Bruņinieku iela 10A, Rīga.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Diānas Baltaces 2026. gada 8. maija iesniegums, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēts ar Nr. 22/12-1.4/309.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: kempings “Ģirti” – administrācijas ēka nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Visas ēkas nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem. Kempinga mājiņas (12 gab.) nodrošinātas ar autonomajiem ugunsgrēka detektoriem uz akumulatoriem. Teritorijā ir atklāta ūdens ņemšanas vieta (dīķis) un aka.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 

	
	6.1. Objektam nav veikta elektroinstalācijas  pārbaude ne retāk kā reizi 10 gados. Netika uzrādīti (Kūts ēkai (kadastra apzīmējumu 64780070076002), kempingu mājiņām (kadastra apzīmējumu 64780070076015, 64780070076016, 64780070076017, 64780070076018, 64780070076019, 64780070076020, 64780070076021, 64780070076022), kā rezultātā ir pārkāpts Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56. punkts;
6.2. Objektam nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. Netika uzrādīti (Kūts ēkai (kadastra apzīmējumu 64780070076002), kempingu mājiņām (kadastra apzīmējumu 64780070076015, 64780070076016, 64780070076017, 64780070076018, 64780070076019, 64780070076020, 64780070076021, 64780070076022), kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58. punkts;
6.3. Objekta telpā pie automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kura norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija, kā rezultātā ir pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.1. apakšpunkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors
	
	*
	
	A.Jakubauskis

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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