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	RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 62302110, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Rīga
	
	Rīgas Basketbola skola

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	26.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr.40900008660

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/8-3.10/242
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Dienas nometnei “Basketbols Kuzina Diāna 3” paredzētās Rīgas Basketbola skolas telpas (turpmāk – Telpas).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Juglas iela 16, Rīga, LV-1064 (turpmāk – Objekts).

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Rīgas valstspilsētas pašvaldība, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr.90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: Diānas Kuzinas 2026.gada 2.jūnija iesniegums Nr.b/n Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2026.gada 2.jūnijā ar Nr.22/8-1.5/1329.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
6.1. Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā pārkāpts Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk –Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkts;
6.2. Objektā nav veikta dabiskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 80.3.apakšpunkts;
6.3. Objekta evakuācijai paredzētās durvis (pa labi no galvenās ieejas) aizkrautas ar mēbelēm un priekšmetiem, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 246.5.apakšpunkts;
6.4. Objekta durvis (VFS zālē) ugunsdrošā konstrukcijā nav pastāvīgi aizvērtā stāvoklī (durvis patstāvīgi cieši neaizvēras), kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 20.punkts.
6.5. Objekta elektroierīce elektrosadales telpā netiek ekspluatēta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām – lampai trūkst aizsargkupols, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 55.punkts.
6.6. Objekta evakuācijas durvis pretī galvenajai ieejai nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.
6.7. Objektā elektrosadales telpas neblīvās vietas nav aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 12.punkts.
6.8. Objektā, nostrādājot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcēm, netiek palaista automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (tiek lietota aizture), kas aizkavē savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un cilvēku evakuāciju (saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14. daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” B.8. punkta trešās daļas a) apakšpunkta prasības), kā rezultātā pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 5.punkts.

	
	

	7.
	Slēdziens: Telpas neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5.apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	
	
	V.Sandere

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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