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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Biedrība “Džudo klubs SALDUS”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	18.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008122929

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	“Salnas” Zaņas pagasts, 
[bookmark: _GoBack]Saldus novads,  LV-3897

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/57
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Lutriņu pamatskola (turpmāk – Objekts).

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: Skolas iela 1, Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads. 

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība, 

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801. 

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītāja Gata Baumaņa iesniegumi, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēti 2026. gada 2. jūnijā ar Nr. 22/12-1.4/407 un Nr. 22/12-1.4/410.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, Objekta sporta zāle aprīkota ar iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada sistēmu. Objekta telpas nodrošinātas ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
6.1. Objekta 2023. gada 29. jūnija mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanas un pārbaudes akts nav sastādīts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 92. punktā minētajai informācijai, bet tieši, nav norādīta ventilācijas sistēmas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, ventilācijas sistēmas iekārtu un ierīču atbilstība ražotāja prasībām, atzinums par ventilācijas sistēmas turpmāku ekspluatāciju, kā rezultātā nav ievērota Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 92. punkta prasība; 
6.2. Objekta 2023.gada 29. jūnija aktā par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem nav pievienotas fotogrāfijas, videoierakstu vai citu pārbaudē izmantoto ierīču radījumu rezultāti, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumi 93. punkta prasība;
6.3. Objektā sporta angāra daļā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (turpmāk – AUATS) sistēma patstāvīgi netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši, uztveršanas kontroles un indikācijas iekārtā uzrādās bojājums tīklā, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumi 123. punkta prasība;
6.4. Objektā (skolas daļā) netiek uzglabāta AUATS  sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija (netika uzrādīta), kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 125. punkta prasība;
6.5. Objekta skolas daļas telpā pie AUATS sistēmas uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā, 180.4. un 180.7. apakšpunktā minētā informācija, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 125.1. apakšpunkta prasība;
6.6. Objektā virtuves durvis nav nodrošinātas  ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 5.1. zīmi “Evakuācijas izeja”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 244. punkta prasība;
6.7. Objektā virtuves noliktavas durvis nav nodrošinātas  ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 5.1. zīmi “Evakuācijas izeja”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 244. punkta prasība;
6.8. Objekta skolas daļā AUATS sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls nav aizpildīts pilnā apjomā, bet tieši - nav aizpildītas sadaļas “darba nosaukums” un “par darbu izpildi atbildīgā persona”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 131. punkta prasība;
6.9. Objekta sporta angāra daļā AUATS sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls nav aizpildīts pilnā apjomā, bet tieši - nav aizpildītas sadaļas “darba nosaukums” un “par darbu izpildi atbildīgā persona”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 131. punkta prasība;
6.10. Objekta sporta angāra daļā, ģērbtuvē, AUATS sistēmas manuālā tālvadības iedarbināšanas ierīce nav nodrošināta ar paskaidrojošu uzrakstu valsts valodā, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 136. punkta prasība;
6.11. Objekta sporta angāra vieglatlētikas zonā nav apzīmētas ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.3. zīmi “Ugunsdzēsības aparāts”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 265. punkta prasība;
6.12. Objekta sporta angāra daļā, pie AUATS sistēmas paneļa esošā ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma 4.3. zīmi “Ugunsdzēsības aparāts”, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 265. punkta prasība;
6.13. Objekta, katlu telpā, ugunsdzēsības aparāts novietots augstāk par 1,5 m no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 266. punkta prasība; 
6.14. Objekta sporta angāra daļā, pie AUATS sistēmas paneļa tiek ekspluatēts bojāts ugunsdzēsības aparāts (ar neatbilstošu spiediena rādījumu spiediena indikācijas iekārtā), kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 286.3. apakšpunkta prasība;
6.15. Objekta sporta angāra daļā, ģērbtuvē tiek ekspluatēts bojāts ugunsdzēsības aparāts (ar neatbilstošu spiediena rādījumu spiediena indikācijas iekārtā), kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 286.3. apakšpunkta prasība.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	A. Sleže

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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