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	KURZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Ganību iela 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.: 62302114; e-pasts: kurzeme@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv



	Liepāja
	
	Biedrība “Džudo klubs SALDUS”

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	19.06.2026.
	
	Reģistrācijas Nr. 40008122929

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	“Salnas” Zaņas pagasts, 
Saldus novads,  LV-3897

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



ATZINUMS Nr. 22/12-3.8/59
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

	1.
	Apsekots: Striķu sākumskola (turpmāk – Objekts). 

	
	(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

	2.
	Adrese: “Striķu skola” Zvārdes pagasts, Saldus novads. 

	
	

	3.
	Īpašnieks (valdītājs): Saldus novada pašvaldība,

	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	
	Reģistrācijas Nr. 90009114646, Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801.

	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs un adrese vai fiziskās personas adrese)

	4.
	Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītāja Gata Baumaņa iesniegumi, kas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldē reģistrēti 2026. gada 2. jūnijā ar Nr. 22/12-1.4/408 un Nr. 22/12-1.4/409.

	
	

	5.
	Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Objekta ēkas telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka  atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, un neautomātisko dūmu izvades sistēmu. Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas plāniem un evakuācijas izejām. Objekta teritorijā atrodas mākslīgās ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta.

	
	

	6.
	Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: 
6.1. Objektā par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu un pārbaudes rezultātiem sastādītajā aktā nav norādīta informācija par ventilācijas sistēmas atrašanās vietu objektā un tās apraksts, kā rezultātā nav ievērota Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 92.2. apakšpunkta prasība;
6.2. Objektā aktam par mehāniskās ventilācijas sistēmas pārbaudes rezultātiem nav pievienotas fotogrāfijas, videoieraksti vai citi pārbaudē izmantoto ierīču rādījumu rezultāti, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 93. punkta prasība;
6.3. Objektā esošai neautomātiskai dūmu izvades sistēmai (dūmu lūkām) nav veikta pārbaude ne retāk kā divas reizes gadā (vienu no pārbaudēm veicot laikposmā no 1. decembra līdz 1. martam), kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 167. punkta prasība;
6.4. Objektā ugunsdzēsības aparātam, kas izvietots ēkas pagrabstāvā, ir bojājums, bet tieši – ugunsdzēsības dzēstspējas nesalasāmība, kā rezultātā nav ievērota Ugunsdrošības noteikumu 286.3. apakšpunkta prasība.

	
	

	7.
	Slēdziens: Objekts neatbilst ugunsdrošības prasībām.

	
	

	8.
	Atzinums izsniegts saskaņā ar: Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.5. apakšpunkta prasībām.

	
	(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

	9.
	Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centram.

	
	(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)


Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

	(amatpersonas amats un adrese)



	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore
	
	*
	
	Annija Sleže

	(amatpersonas amats)
	
	(paraksts)
	
	(v. uzvārds)



Atzinumu saņēmu:
	
	
	

	(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)
	
	(paraksts)



20____. gada ___. ___________


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU
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