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	VIDZEMES REĢIONA PĀRVALDE
Tērbatas iela 9, Valmiera, Valmieras novads, LV-4202; tālr.: 64233468; e-pasts: vidzeme@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv


	Alūksne
	
	Smiltenes novada pašvaldība

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	23.10.2025.
	
	Reģistrācijas Nr. 90009067337

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Dārza iela 3, Smiltene,
 Smiltenes novads, LV-4729

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10-3.16/527
	2025.gada 21.oktobrī
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	

	Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

	virsleitnante Inta Palkavniece un VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un 

	civilās aizsardzības nodaļas inspektors kapteinis Genādijs Vihrovs,

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Blomes pamatskolas direktorei Lienei Švernai un Smiltenes pilsētas Saimniecības 

	pārvaldes vadītājam Gatim Bormanim

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Blomes pamatskolas izglītības iestādes ēkas, telpu un teritorijas Cēsu ielā 13, Blomē, Blomes 

	pagastā, Smiltenes novadā, LV-4707 (turpmāk – Objekts)

	(objekta nosaukums, adrese)

	neplānoto ugunsdrošības pārbaudi.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes 2024.gada 9.maija pārbaudes akts Nr. 22/10-3.16/266.
	1.; 2.
	-

	2. 
	VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes 2024.gada 9.maija pārbaudes akts Nr. 22/10-3.16/348.
	1., 2., 3.
	-

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Objektā, durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu, bet tieši: ēkas pagrabstāva durvis, kas ved uz ēdnīcu.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 19.punkts.
	21.01.2026.

	2. 
	Objektā pie izejas durvīm, kas ved uz pirmsskolas izglītības iestādes āra laukumu, elektroierīce netiek ekspluatēta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši: apgaismes ierīcei nav aizsargplafona.
	Ugunsdrošības noteikumu 55.punkts.
	21.12.2026.

	3. 
	Objekta pirmā stāva gaitenī, pretī direktores kabinetam, elektroierīce netiek ekspluatēta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši: elektrības sadales kārbai nav aizsargvāka.	
	Ugunsdrošības noteikumu 55.punkts.
	21.12.2026.

	4. 
	Objekta bibliotēkā elektroierīce netiek ekspluatēta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši: elektrības sadales kārbai nav aizsargvāka.	
	Ugunsdrošības noteikumu 55.punkts.
	21.12.2026.

	5. 
	Objekta pirmā stāva tehniskajā telpā elektroierīce netiek ekspluatēta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, bet tieši: elektrības sadales kārbai nav aizsargvāka.	
	Ugunsdrošības noteikumu 55.punkts.
	21.12.2026.

	6. 
	Objekta ugunsdrošības instrukcijā iekļauta neatbilstoša informācija par Objektu, bet tieši: norādīta nepatiesa informācija par to, ka Objektā ir izbūvēta automātiskā ūdens aizsardzības sprinkleru sistēma, kura nav izbūvēta.  
	Ugunsdrošības noteikumu 181.punkts.
	21.01.2026.

	7. 
	Objekta ugunsdrošības instrukcijā iekļauta neatbilstoša informācija par Objektu, bet tieši: norādīta nepatiesa informācija par to, ka Objektā ir izbūvēta dūmu novadīšanas sistēma, kura nav izbūvēta.  
	Ugunsdrošības noteikumu 181.punkts.
	21.01.2026.

	8. 
	Objektā nav organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu “Rīcība ugunsgrēka gadījumā”.
	Ugunsdrošības noteikumu 192.punkts.
	21.04.2026.

	9. 
	Objekta bibliotēkā cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkotas ar slēdzeni, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā.
	Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts.
	21.12.2026.

	10. 
	Objektā atbildīgā persona nav nodrošinājusi visiem Objektā esošiem ugunsdzēsības aparātiem tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu).
	Ugunsdrošības noteikumu 268.punkts.
	21.12.2026.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
	Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti saņemti 2025.gada 23.oktobrī plkst. 9.36 uz

	e-pastu: inta.palkavniece@vugd.gov.lv ar tekstu: “Labrīt! Iepazinos ar VUGD VRP Pārbaudes akta

	projektu, piekrītu konstatētajiem ugunsdrošības pārkāpumiem, tie tiks novērsti noteiktajā termiņā.”

	no e-pasta:liene.sverna@smiltenesnovads.lv



	Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.


Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Vidzemes reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Vidzemes reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Vidzemes reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



	Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

	VUGD Vidzemes reģiona pārvaldes priekšniekam, Tērbatas ielā 9, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4202.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:

	Inta Palkavniece
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)

Genādijs Vihrovs
	
	(paraksts)

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	












DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU
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