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	ZEMGALES REĢIONA PĀRVALDE
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63202115; e-pasts: zemgale@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv



	Tukums
	
	Kandavas Lauksaimniecības tehnikums

	(izdošanas vieta)
	
	(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

	15.05.2026.
	
	Reģ. Nr. 90000032081

	(datums)
	
	(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

	
	
	Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads,
LV-3120

	
	
	(juridiskās vai fiziskās personas adrese)



PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11-3.5/379
	2026.gada 7.maijā
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk –VUGD)

	(pārbaudes datums (-i))
	[bookmark: _GoBack]

	Zemgales reģiona pārvaldes Kandavas posteņa komandieris, majors Gatis Celms un VUGD Zemgales reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore, leitnante Simona Gotreisa,

	(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

	piedaloties Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma darba aizsardzības speciālistam Kasparam Ševčukam,

	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

	veica Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma aktu zāles un sporta zāles telpu Valteru ielā 6, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma ēkas, telpu un teritorijas Daigones ielā 14 un Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcu ēku, telpu un teritorijas Valteru ielā 6/2 un 6/3, Kandavā, Tukuma  novadā, LV-3120 (turpmāk – Objekts)                                                                                             

	(objekta nosaukums, adrese)

	neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.

	(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)



Pārbaudes gaitā:
	1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde: 

	Nr.
p.k.
	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs
	Novērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
	Nenovērstie pārkāpumi
(norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	-
	-
	-

	
2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

	Nr.
p.k.
	Konstatētie pārkāpumi
	Pamatojums
(normatīvā akta nosaukums un punkts)
	Pārkāpuma novēršanas termiņš

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Nav veikta Objekta cietā kurināmā apkures iekārtas un dūmvada tīrīšana.
	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi), 68.punkts.
	30.10.2026.

	2. 
	Nav veikta Objekta cietā kurināmā apkures iekārtas un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude reizi piecos gados.
	Ugunsdrošības noteikumi, 74.punkts.
	30.10.2026.

	3. 
	Nav veikta Objekta dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude reizi piecos gados.
	Ugunsdrošības noteikumi, 80.3.apakšpunkts.
	30.10.2026.

	4. 
	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi Objekta automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUATSS) tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli.
	Ugunsdrošības noteikumi, 129.punkts.
	30.06.2026.

	5. 
	Ugunsdrošības instrukcijā nav iekļauta patiesa un ar ugunsdrošību saistīta informācija par Objektu, piemēram, nav iekļauta informācija par būvēm un teritoriju adresē Daigones iela 14, Kandava, Tukuma novads un Valteru iela 6/3, Kandava, Tukuma novads.
	Ugunsdrošības noteikumi, 181.punkts.
	30.01.2027.

	6. 
	Atsevišķas Objekta evakuācijas izejas nav apzīmētas ar 5.1.zīmi „Evakuācijas izeja” atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 1. pielikuma prasībām.
	Ugunsdrošības noteikumi, 244.punkts.
	30.06.2026.

	Būves kadastra apzīmējums 90110010148002 (Mācību korpuss, Valteru iela 6)

	7. 
	Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude reizi piecos gados.
	Ugunsdrošības noteikumi, 91.punkts.
	30.08.2026.

	8. 
	Objekta AUATSS iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumi tehniskās apkopes gaitā) netiek reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā.
	Ugunsdrošības noteikumi, 131.punkts.
	30.06.2026.

	Būves kadastra apzīmējums 90110010148003 (Dienesta viesnīca, Valteru iela 6/2)

	9. 
	Atsevišķi Objekta durvju pašaizveres mehānismi netiek uzturēti darba kārtībā, bet tieši, nenodrošina ciešu durvju aizvēršanos.
	Ugunsdrošības noteikumi, 21.punkts.
	30.06.2026.

	10. 
	Objekta atbildīgā persona nenodrošina ugunsdzēsības aparātu (izņemot ugunsdzēsības aparātus, kas ievietoti skapī) tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
	Ugunsdrošības noteikumi, 268.1.apakšpunkts.
	30.06.2026.

	Būves kadastra apzīmējums 90110010148004 (Dienesta viesnīca, Valteru iela 6/3)

	11. 
	Atsevišķi Objekta durvju pašaizveres mehānismi netiek uzturēti darba kārtībā, bet tieši, nenodrošina ciešu durvju aizvēršanos.
	Ugunsdrošības noteikumi, 21.punkts.
	30.06.2026.

	12. 
	Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude reizi piecos gados.
	Ugunsdrošības noteikumi, 91.punkts.
	30.08.2026.

	13. 
	Objekta atbildīgā persona nenodrošina ugunsdzēsības aparātu (izņemot ugunsdzēsības aparātus, kas ievietoti skapī) tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu) ne retāk kā reizi sešos mēnešos.
	Ugunsdrošības noteikumi, 268.1.apakšpunkts.
	30.06.2026.

	Būves kadastra apzīmējums 90110010452001 (Administratīvā ēka, Daigones iela 14)

	14. 
	Objektā netiek uzglabāta AUATSS būvniecības ieceres dokumentācija vai tās apliecināta kopija.
	Ugunsdrošības noteikumi, 125.punkts.
	30.06.2026.

	15. 
	Telpā pie Objekta AUATSS paneļa netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo telpu (zonu) un sistēmas tīklu attēlojums.
	Ugunsdrošības noteikumi, 125.2.apakšpunkts.
	30.06.2026.

	16. 
	Objekta AUATSS iedarbošanās gadījumi (tai skaitā iedarbošanās gadījumi tehniskās apkopes gaitā) netiek reģistrēti ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā.
	Ugunsdrošības noteikumi, 131.punkts.
	30.06.2026.



3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: Viedoklis, argumenti un pārkāpumu novēršanas termiņi saskaņoti e-pastā kaspars.sevcuks@gmail.com ar Objekta darba aizsardzības speciālistu Kasparu Sevčuku.

Saskaņā ar Ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas darbu likuma 10.panta pirmās daļas 4.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi
	VUGD Zemgales reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

	

	VUGD Zemgales reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), VUGD Zemgales reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.



Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.
		

	Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: 

	VUGD Zemgales reģiona pārvaldes priekšniekam, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001.

	(amatpersonas amats un adrese)

	Pārbaudi veica:




	Gatis Celms
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)

	
	Simona Gotreisa
	
	

	(amatpersonas vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)



Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:



	(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

	20__.
	gada ___. ___________
	




DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 
LAIKA ZĪMOGU

image1.png
Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienests




